MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROPUR-SEPTIC

(FAMILIARES) O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

ENTERRADAS

(CONSIDERACIONES)

1.  MANIPULACIÓN

Para manipular los componentes del Sistemas, se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos:

1)   En el caso del BIODIGESTOR, por tratarse de un aparato armado con una serie

de componentes en su interior, su peso y geometría dificulta el manejo por una

sola persona; por lo que se recomienda hacerlo, siempre en posición vertical

sobre una carretilla y que otras dos personas lo vayan deteniendo por los lados.

No se debe de levantar apoyando las manos en las entradas y salidas de agua,

principalmente en la salida de los lodos que tiene una válvula.

2)   En el caso del CLORINADOR Y FOSO RESUMIDERO DE LODOS, la

manipulación no tiene ninguna recomendación especial.

3)   A la tubería del CAMPO DE RIEGO, hay que perforarle los agujeros de

distribución con una broca.

2.  INSTALACIÓN

Al iniciar su obra de construcción, instale el Sistema para que los trabajadores lo

utilicen durante todo el período constructivo y evitar el gasto por el alquiler de los

servicios sanitarios portátiles.

Para instalar los Sistemas HidroPur–SEPTIC o  Plantas de Tratamiento de Aguas Negras

enterradas, hay que hacer tres agujeros cilíndricos, tomando en cuenta los siguientes

nueve puntos:

- La profundidad de los agujeros puede ser variable, ya que depende de la profundidad de la tubería por la que fluyen las aguas negras/grises en el sitio escogido para la instalación; tomando en cuenta la pendiente del tubo y la conexión de 3 pulgadas que tiene el biodigestor, por donde entran las aguas al proceso. Es conveniente que la distancia desde la vivienda a la instalación  sea la mas corta, para que la profundidad de los aparatos sea la menor y que el peso de la tierra  sobre los aparatos sea el mínimo posible.

Para evitar peso sobre la pared superior de los tanques–aparatos, recomendamos construir con  lodocreto  o  ladrillos de  barro pegados con cemento, un anillo

(con altura hasta la superficie de la tierra) o broquel alrededor de de toda la sección cilíndrica  de los aparatos enterrados y poner la tapadera metálica apoyada en el anillo sobresaliente del mismo broquel.

La válvula #1 para la salida de los lodos y la #2 para la limpieza del percolador del biodigestor, se deben  poder accesar sin restricción desde la superficie, junto al patio de secado de lodos.

2)  Sobre la superficie, las preferibles tapaderas metálicas con menor peso que las de concreto, deben facilitar el acceso para alcanzar la tapadera plástica roscada del biodigestor y la tapadera plástica roscada del foso resumidero y sus válvulas. El periscopio de PVC de 2” de diámetro del clorinador con tapón sin pegar, alcanza la superficie de la tierra o una pequeña caja con tapadera, para  adicionar las pastillas de cloro enteras o fraccionadas.

3)  Comentarios con relación al tipo de suelo del sitio de la instalación:

Si el suelo o tierra es poco permeable para que el agua se consuma, conveniente lo siguiente:

  - Hacer el canal ó zanja donde se va a enterrar el Campo de Riego, lo mas ancha posible (más de 0.30 metros de ancho) para que la dispersión del agua sea mas segura, con mayor área de transferencia de agua a la tierra.

  - Hacer un poco mas profundo y ancho el agujero del foso resumidero, de lo lógicamente requerido. En el fondo donde se asienta el aparato, poner una cama de mezcla de grava,  arena y tierra. Alrededor del aparato, colocar  material bien compactado de tierra blanca de áreas volcánicas u otro material terreo con mayor capacidad de absorción de agua que el natural del sitio.

4)   Comentarios que se originan por la geometría de los aparatos interconectados:

El foso resumidero  y clorinador tienen fondo plano y solamente el biodigestor tiene fondo cónico cuando el caudal a tratar es relativamente pequeño. Por lo anterior, el que requiere mayor atención en su colocación  es el biodigestor. En todos los casos, hay que asegurarse que queden bien asentados y que la compactación de la tierra o lodocreto alrededor de los tres aparatos debe de ser alta.

5)  Comentarios sobre la Interconexión:

Tomar en cuenta que la base de la total interconexión de los aparatos con tubería la dicta el biodigestor, por la profundidad con que llegan las aguas a tratar a ese aparato y se conecta a accesorio de 3 pulgadas. Dos de las conexiones de salida, una sobre otra, de 2 pulgadas del biodigestor, se conectan con dos válvulas al foso resumidero. La conexión de salida de 2 pulgadas del biodigestor proveniente de su brazo colector superior, se encausa hacia el clorinador. La salida del agua tratada del clorinador, se conecta con el campo de riego con tubería de 2 pulgadas.

6)  Si el manto acuífero es poco profundo y la instalación de los aparatos lo alcanza, el biodigestor y clorinador se colocan llenos de agua. Con el Foso resumidero de Lodos, no hay dificultad pues el fondo es agujereado en el fondo y le entra agua.

7)  Cuando se instala el foso resumidero de lodos, antes de proceder a montar en su interior los estratos de gravas y arena; se debe de compactar con tierra el exterior del tanque para evitar que el peso de los materiales de piedra deformen el tanque plástico convertido en aparato del proceso.

8)   Entre menor sea la permeabilidad del suelo, mayor será el ancho de la zanja donde se instala la tubería perforada del campo de riego. La tubería perforada, siempre se instala circundada de una mezcla de gravas y arena; para que el agua que sale de la tubería perforada se filtre por tales materiales hacia una amplia área de tierra. El ancho de la zanja requerida para su instalación, puede variar de 0.30 – 0.60 metros o más, dependiendo de la permeabilidad del suelo.

9)  Cualquier pregunta ó ampliación al respecto, no duden en consultarnos.

3.  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOGASES GENERADOS EN

EL  BIODIGESTOR

Para evitar la acumulación de biogases (Metano, Dióxido de Carbono y Sulfuro de

Hidrógeno) en la parte alta del interior del biodigestor y que salgan a la superficie

ejerciendo presión sobre el sello de las tapaderas, la enroscada del propio aparato y

la de la superficie de la tierra; los gases se manejan y disponen así:

El cuello de la tapadera del biodigestor tiene una salida de 1/2 pulgada. Esta salida

de los gases, se conecta mediante una “T” reductora de 2x1/2 pulgadas, con la

salida del agua del clorinador. Los gases se disipan bajo tierra junto con el agua

procesada.